Република Србија

ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ

**ОПШТИНСКА УПРАВА МАЛО ЦРНИЋЕ**

**Комисија за јавне набавке**

Број: 404-179/2018-3

16.10.2018. године

МАЛО ЦРНИЋЕ

**ПРЕДМЕТ:** Одговор у вези постављеног питања заинтересованог лица у вези јавне набавке ''Набавка добара за реконструкцију ниско напонске мреже у насељу Кобиље, Топоница и Црљенац, општина Мало Црниће'' **редни број јавне набавке 21/2018.**

**Питање:**

''У тендерској документацији коју сте објавили на Порталу јавних набавки, за ставке под редним бројевима 3 и 4, самоносиви кабловски снопови, захтеване конструкције су 3x35+54,6+2x16mm2 i 3x70+54,6+2x16mm2. Да ли су прихватљиве конструкције 3x35+50/8+2x16mm2 i 3x70+50/8+2x16mm2?''

**Одговор:**

Нису прихватљиве друге конструкције самоносивих кабловских снопова изузев оних које су наведене у Конкурсној документацији у поглављу II – Техничка спецификација. Потребно је испоручити нисконапонски самоносиви кабловски сноп са неутралним проводником пресека 54,6 све у складу са конкурсном документацијом и техничком препоруком број 8а – Технички захтеви за нисконапонске дистрибутивне надземне водове изведене самоносећим кабловским снопом, ЈП Електропривреда Србије – Дистрибуција електричне енергије и управљање дистрибутивним системом (октобар 2015).

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

**ЈН бр. 21/2018 – ''Набавка добара за реконструкцију ниско напонске мреже у насељу Кобиље, Топоница и Црљенац, општина Мало Црниће''**